- 펌프제작시방서

- (소화 엔진 펌프)

1.1 일반사항

1.1.1  본 시방서에 따라 공급되는 모든 기기 및 부속설비는 관련법규 및 규격, 표준의 요구조건에 만족하도록 제작되어야 한다.

1.1.2  소방법에 정하는 바에 따라 검정을 받아야 할 품목은 국가검정품으로 공급되어야 한다.

1.1.3  기기의 제작에 사용되는 모든 재료는 규정된 조건에 적합한 것이어야 하고, 본 시방서에 나타난 사양이 상이하거나 제작 요건상 어려운 것은 공급자가 해결방안을 제시하고 발주자의 승인을 받아야 한다.

1.1.4  모든 회전기기는 동적, 정적으로 평형이 되어야 하고, 구조체에 진동이 전달되지 않도록 설계되어야 하며, 가능한 한 운전소음이 적도록 설계, 제작하며 필요시 흡음재 및 소음기를 공급한다.

1.1.5  공급되는 모든 기기는 최신 설계기술과 제작기술에 따라 설계하고 제작되어야 한다.

1.1.6  모든 기기 및 부품은 현장사정에 따른 운전상태 및 기상조건하에 최대 출력으로 연속운전에 적합하여야 한다.

1.1.7  모든 기기는 자체 또는 외부에서 전달되는 각종 부하로부터 발생되는 복합응력을 정상상태로 유지할 수 있도록 설계, 제작되어야 한다.

1.1.8  기기 및 부품은 검사, 청소, 보수 및 수리가 쉬운 구조이어야 하며 운전 및 보수 작업이 안전하게 이루어질 수 있도록 설계, 제작되어야 한다.

1.1.9  마모될 수 있는 모든 부품은 쉽게 접근, 교체될 수 있어야 하고, 부품들은 표준품으로 상호 호환성이 있도록 설계, 제작되어야 한다.

1.1.10 제작설치된 물품은 기계, 전기, 통신 및 자동제어 등 연결되는 시설과 종합적으로 조화를 이루어 가동될 수 있도록 제작하여야 하며, 이를 위해 계약자는 설치 현장 및 관련 도면등을 사전조사 검토하여 제작시 반영하여야 한다.

1.1.11 제어기기는 규정된 외함에 정착되어야 하며 모든 스위치, 표시등 및 계기류등은 조작 및 점검이 용이하도록 설계, 제작되어야 한다.

1.2 세부사항

1.2.1  소화펌프

1)  소화펌프는 소화수 계통에서 요구되는 유량의 100% 정격용량으로 소방기술기준규칙에 적합하여야 한다.

2)  소화펌프는 수평 원심형으로 모터 또는 디젤엔진과의 연결이 자유로워야한다.

3)  소화펌프의 BASE PLATE에는 누수를 모아 DRAIN 시킬 수 있도록 DRAIN 접속구가 설치되어야 한다.

4)  체절운전시 펌프의 회전속도는 위험속도 이상이 되어서는 안된다.

5)  각각의 펌프는 개별운전 또는동시운전시에 기동시부터 최대유량 운전시까지 Surging, Cabation등의 이상현상이 발생하여서는 안된다.

6)  소화펌프는 정격양정의 65%이하에서 정격유량의 150%이상을 토출할 수 있는 것으로 한다.

7)  소화펌프의 체절압력은 정격토출압력의 140%를 초과하여서는 안된다.

8)  유량측정장치는 펌프정격토출량의 175%이상을 측정할 수 있는 것으로 한다.

9)  릴리프밸브는 펌프의 체절압력 이하에서 적정량의 유량을 토출하여 토출측 배관의 과압을 방지할 수 있는 것으로 한다.

10) 방진가대는 펌프 및 모터 중량에 적합한 것으로 공급되어야 한다.

1.2.2  디젤엔진

1)  엔진구동 소화펌프를 위한 디젤엔진은 충분한 용량의 밧데리에 의하여 시동되고, 정격동력이 축동력의 120%이상이어야 한다.

2)  엔진자체에 부착된 계기판에는 수온게이지, 유압게이지, 전류계, 캬뷰레타 조절기, 운전시간 기록계등이 공급되어야 한다.

3)  모든 부하조건에서도 정격속도의 10%이상 벗어나지 않도록 하는 속도 조절기와 정격속도의 20%이상 초과시 엔진을 정지시킬 수 있는 비상조절기가 공급되어야 한다.

4)  엔진은 적절한 유압에 의한 윤활유계통과 적절한 냉각계통을 갖추어야 한다.

5)  엔진 배기가스 배출을 위한 후렉시블 튜브 및 머플러가 공급되어야 한다.

6)  디젤엔진 구동시간은 1시간 이상

1.2.3  동력제어반

1)  펌프 CONTROL PANEL은 ENGINE PUMP, MOTOR PUMP, JOCKEY PUMP를 자동, 수동, 원격으로 기동, 정지 운전할 수 있도록 각각 별도의 PANEL로 구성되어야 한다.

2)  전동기 구동 소화펌프는 비상시 바상발전기에서도 비상전원을 공급받을 수 있어야 한다.

3)  전동기 구동 소화펌프는 비상시 동력제어반에 공급되는 상용전원은 전력용 변압기 2차측의 주 차단기 1차측에서 분기하여 전용배선으로 한다.

4)  비상전원으로부터 동력제어반 및 전동기에 이르는 전원회로배선은 내화배선으로 하여야 한다.

5)  전동기 구동 소화펌프의 시동시 동력제어반의 정격전압은 15%이상 저하되지 않아야 한다.

6)  동력제어반의 앞면은 적색으로 한다.

7)  디젤엔진 제어반에는 밧데리의 재충전을 위한 충전장치가 공급되어야 한다.

8)  제어반에는 운전 조작 설명서 및 회로도를 비치하여야 한다.

1.3  성능보증

1.3.1  공급자는 요구하는 사용조건에 만족하는 성능을 준공후 3년간 보증해야 한다.

.

1.4  표면처리 및 도장

1.4.1  각 장치는 미려한 외관을 갖도록 마감처리되어야 하며, 장치내면은 오일 및 용접 SLAG와 외부 불순물등을 깨끗하게 제거하여야 한다.

1.4.2  EQUIPMENT, 배관 및 밸브(스테인레스 제외)는 계약자가 공장에서 도장을 완료해야 하며, 도장절차에 따라 시행한다.

1.4.3  기계 가공부위를 제외한 모든 외부 표면은 공장 도장을 행하여야 하며, 기기 도장색은 구정된 지정색에 따라 도색한다.

1.4.4  모든 압력용기의 내부 표면은 표면처리후 작은 공간등을 치우고, SLAG등을 제거하여야 한다. 그후 BED 표면을 정리하고 라이닝 또는 붙임 도장 기술규격서에 따라 처리하여야 한다.