펌프 제작 시방서

(수중펌프_SH현장)

1. 적용범위

본 시방서는 신축 현장에 사용되는 수중 오수, 배수펌프의 제작시방이며

본 시방서에 규정되지 아니한 사항에 대해서는 해당 KS 규정에 따르도록 한다.

2. 시 방

수중 오수 펌프의 기본시방은 다음과 같다.

(1) 펌 프

1) ITEM NO

2) 토출구경 : SPEC mm

3) 양    정 : SPEC mH

4) 토 출 량 : SPEC m/min

(2) 부속 전동기

1) 형    식 : 수중형 3상 유도전동기

2) 전    원

- 기계실,보일러실,지하주차장,부대시설 배수용 : 3상 220/ 380V

- 아파트 지하층용 : 1상 220V

3) 정격출력 : SPEC Kw

4) 절연등급 : B종

5) 기동방식 : 직입

3. 펌프의 각 부의 명칭

펌프의 개략적이 구조와 명칭은 별첨 구조단면도와 같다.

4. 구 조

4.1 펌프의 몸체

펌프몸체의 구조는 수중형 3상 유도전동기를 상부에 설치하고, 공통측

하부에 축 밀봉장치 및 펌프부를 설치한 직립 축형으로 한다.

눈으로 보아 안팎면이 매끈하고 해로운 기공, 균열없이 고르게 가공되어야 한다.

4.2 전동기와 펌프의 축

전동기와 펌프의 축은 공통 축으로 되어 있어 이음 새가 없어야 하며,

전동기와 펌프는 마개 이음으로 조합되어 있어야 한다.

4.3 인출선

인출선은 전동기 프레임에서 인출되어 있으며, 그 재질은 KS C 3602에

규정하는 600V 비닐 절연 캡 타이어 케이블 또는 동등이상의 재질을 사용

하며, 내수,내유성이 있는 것을 사용한다. 인출선의 모양은 둥근 4심으로

하며, 그 길이는 인출선으로부터 5m이상으로 한다.

4.4 축봉장치

전동기 관통부의 내부에 흡입액체가 침입 되지 않도록 접촉면의 재질이

실리콘/실리콘-세라믹/카본 또는 동등 이상의 재질로 된 메카니컬씰을

설치 하여야 한다.

4.5 임 펠 러

4.5.1 임펠러는 작동중에 이물이 막히지 않는 구조로 한다.

4.5.2 평형도는 KS B 0612 (회전기기의 평형도)의 G6.3급으로 하고

양호하여야 한다.

4.6 베 어 링

베어링은 레이디얼 하중 외에 전동기 회전부의 질량 및 펌프로부터 발생

하는 스러스트 하중을 충분히지지 할수 있어야 하며, 최소한 20,000시간

이상 없이 가동될 수 있어야 한다.

4.7 전 동 기

4.7.1 전동기에는 온도제어 또는 전류제어에 의한 전동기 보호장치를 설치 하여야 한다.

4.7.2 켑타이어 케이블은 수중 사용에 적합한 복합케이블로서 전동기

카바로부터 인출하되, 인출부는 방수 구조로 되어 있어야 한다.

5. 기타의 부분

5.1 펌프의 회전 방향은 원칙적으로 위에서 보아 시계방향으로 회전하는 것

으로 한다.

5.2 펌프는 수직에 대하여 5의 경사에도 운전에 지장이 없어야 한다.

5.3 펌프는 적당한 위치에 반드시 접지단자를 부착하여야 한다.

5.4 임펠러 너트에는 축이 어느 방향으로 회전하여도 풀리지 않도록 와샤

및 기타의 방법으로 회전방지에 대한 조치를 해야 한다.

5.5 펌프에는 매달 수 있는 EYE BOLT를 2군데 이상 부착한다.

6. 치수 및 끼워 맞춤

6.1 조립 정밀도

6.1.1 축 끝의 흔들림은 축 끝부분에서 0.08mm 이하로 한다.

6.1.2 전동기의 펌프와 접촉하는 면의 축에 직각도는 접촉면의 바깥지름

부근에서의 흔들림으로 나타내고, 그 값은 0.1mm 이하로 한다.

6.2 펌프 각 부의 끼워 맞춤은 아래 표에 따른다.

| 끼워 맞춤부 | 기 호 |
| --- | --- |
| 임 펠 라 / 주 축 슬 리 브 / 주 축 펌프 몸체의 마개 이음부 펌프 몸체와 모터부의 마개 이음부 | H7 / g6 H7 / g6 H6 / h7 H7 / h7 |

7.성  능

7.1 펌프는 수중에서 연속 운전이 가능 하여야 한다.

7.2 펌프는 정격출력 내에서 제시된 토출량과 양정을 만족하여야 한다.

7.3 펌프에 사용하는 흡입액체는 물 온도 40℃ 이하 PH6.5-8.0의

생활하수도로 한다.

7.4 부속되는 전동기는 정격 주파수 하에서 그 단자의 공급 전압은 정격

전압의 ± 10%의 변화가 있어도 정격출력으로 사용하여 실용상 지장

이 없어야 한다.

8. 도  장

수중모터 펌프 내외면에는 기초 도장으로 에폭시 프라이머를 칠하고 마감

도장으로 KS M5307에 규정하는 페인트를 충분히 도장하여 방청 및 내식처리한다.

9. 재  료

펌프 및 전동기 몸체의 주요부에 사용되는 재료는 아래와 같거나 동등

이상이어야 한다.

| 부 품 명 | 재 료 |
| --- | --- |
| 모터 후레임 및 주조부분 | KS D 4301 의 GC 200 |
| 임 페 라 | KS D 6024 의 BC6 또는 KS D 3698의 SSC 13 |
| 썩 션 카 바 | KS D 4301 의 GC 200 |
| 케 이 싱 | KS D 4301 의 GC 200 또는 KS D 350의 SS400 이상 |
| 주 축 | KS D 3706 의 STS 410 |
| 볼트 너트 | KS D 3698의 STS 304 |
| 메카니컬 씰 | 실리콘/실리콘-세라믹/카본 |
| 오 일 씰 | KS B 2803 의 니트릴 고무 |
| 인양체인 | SS400 |

10. 시험 및 검사

10.1 토출량 시험

토출량 시험은 KS B 6301(원심펌프, 사류펌프, 시험 및 검사법)

KS B 6302 펌프 토출량 측정방법에 따른다.

10.2 양  정

양정시험은 KS B 6301의 5.1에 따른다.

10.3 효  율

효율은 KS B 6301의 9에 따른다.

10.4 축동력

축동력은 KS B 6301의 5.4에 따른다.

10.5 내수압 검사

내수압은 KS B 6301의 9.9에 따른다.

10.6 재 료 검 사

9항 재료에 대한 검사는 공급선의 시험성적서로 같음 할 수 있다.

11. 표 시 사 항

펌프에는 보기 쉬운 곳에 명판을 붙이고 쉽게 소멸되지 않는 방법으로

다음 사항을 명기 하여야 한다.

11.1 제조자 명 또는 등록상표

11.2 제조 번호

11.3 제조 년 또는 그 약호

11.4 형  식

11.5 펌프의 호칭 지름

11.6 토출량 (㎥/min)

11.7 전동기의 정격출력(Kw)

11.8 정격 전압 (V)

11.9 전류 (A)

11.10 회전수 (RPM) 또는 극수 (P)