펌프제작 시방서

(인라인펌프)

1. 일반사항

1-1. 본 시방은 난방 순환 및 급탕 순환 펌프에 사용하는 인-라인 펌프에 대하여 적용한다

1-2. 이 규격은 최고 사용 압력 16 kgf/cm2 까지 사용하는 펌프 구경 φ40 – φ200 의 일반용 인라인펌프로서 3상 유도 전동기와 펌프 주축이 커플링에 의해서 직결되는 것에 대하여 규정한다

1-3. 본 시방서에 명시되지 않은 사항에 대해서는 쌍방합의 하에 적용할 수 있다.

2. 성 능

2-1 사양범위

ISO 2858 규정의 16bar 용량 및 KS B 7501 규격에 준한 용량으로 선정한다.

2-2 운전범위

(1) 최대사용온도 : -15℃ 에서 +140℃ 까지

(2) 최대사용압력 : 16 Kgf/cm2

(3) 최대흡입양정 : KS B 7501 의 3.3 에 따른다.

2-3 규정 토출량

펌프의 규정 토출량은 원칙적으로 흡입 구경에 대해 표1의 범위 이내이어야 한다.

표 1

| 펌프 구경(mm) |  | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 토출량 범위 | 4P | 0.2이하 | 0.12～ 0.4 | 0.25～ 0.80 | 0.50～ 1.60 | 0.8 ~ 2.5 | 1.0 ~ 4.0 | 2.0 ~ 6.3 | 4 .0 ~ 10.0 |
|  | 2P |  |  |  |  |  |  |  |  |

2-4 펌프 효율

펌프 효율의 최고치는 그 토출량에 있어서의 KS B 7501의 부도 2의 A 효율 이상이어야 한다. 또한, 규정 토출량에 있어서의 펌프 효율은 부도 2의 B효율 이상이어야 한다.

효율의 허용치 KS B 6301의 9.3에 따른다.

2-5 축동력

축동력은 KS B 6301의 9.2에 따른다.

2-6 운전 상태

운전 상태는 KS B 6301의 9.4에 따른다.

3. 구 조

3-1 일반

펌프는 케이싱, 임펠러, 주축, 메카니컬-씰, 모터 브라켓트, 모터 등에 의해 구성된다.

3-2 주요 부품 재질

주요 부품 재질을 다음 표2를 참조한다.

표 2

| 품번 | 부품명 | 재질 | 관련규격 | 선택사양 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 케이싱 | GC 200 | KS D 4301 | GC 250, GCD 450 SC 42, SSC 13, SSC 14 |
| 2 | 임펠러 | GC 200 | KS D 4301 | GC 250, GCD 450 SC 42, SSC 13, SSC 14 |
| 3 | 모터 브라켓트 | GC 200 | KS D 4301 | GC 250, GCD 450 SC 42, SSC 13, SSC 14 |
| 4 | 주축 | STS 304 | KS D 3706 | STS 316 |
| 5 | 메카니컬 씰 | Silicon carbide Silicon carbide | DIN 24960 |  |

3-3 케이싱

(1) 펌프 본체는 내외면이 매끄럽고 유해한 블로우 홀 균열및 편육 등의 결점이 없어야 한다.

(2) 플랜지는 KS B 1511 ( 10 kgf/cm2 철강제 관 플랜지의 기본 치수 )에 따른다.

3-4 임펠러

(1) 임펠러의 정적 밸런스는 양호 하여야 한다.

(2) 바깥지름, 라이너링과의 대응부분, 허브의 축구멍및 허브의 양 끝면은

원칙적으로 기계 가공을 한다.

3-5 메카니컬-씰

▣표준사양

(1) 형     식 : Unbalanced Single Type

(1) 허용 압력 : -0.8 to + 25 kgf/cm2

(2) 허용 온도 : -40 to + 205 ℃

(3) 주     속 : 15 m/s

(4) 적용 규격 : DIN 24960

(5) 양액의 온도가 100 ℃ 를 초과할 경우에는 메카니칼 씰의 손상을 방지하기 위해

축봉수 장치를 설치하여야 한다. 고온수 및 특수액액인 경우에는 인수.인도 당사자

사이의 협정에 의해 선정한다.

3-7 기타

(1) 펌프의 회전방향은 전동기 측에서 보아 시계 방향으로 한다.

(2) 주축너트는 회전방향과 반대로 조여지게 한다.

(3) 임펠러와 카프링은 주축에 견고하게 결부시킨다.

4. 모 터

▣ 표준사양

(1) IEC 규정에 준한 성능과 제작형태의 전동기를 사용한다.

(2) 회전수 : 3450. 1750 rpm

(3) 절연계급 : B종  (선택사양 : F종)

(4) 보호형식 : IP 44

(5) 주위온도 : 40 ℃ ( 104 ℉ )

(6) 표준전압 : 220/380V, 220/440Ｖ, 380Ｖ, 380/440V, 440V

(7) 전동기 기동방식

| 전 압 | 전동기 용량 (kW) | 전동기 형식 | 기동 방식 |
| --- | --- | --- | --- |
| 220 / 380 | 0.4 - 7.5 | 농형(밀폐형)외선형 | 직입 기동 |
| 380 | 11 이 상 | 농형(밀폐형)외선형 | Ｙ-△ 기동 |

(8) 전동기의 시험 및 검사 방법은 KS C 4201 규격에 준하며 모타 제조업체와의 협의에 의한다.

5. 시험 및 검사 방법

(1) 총양정

총양정은 KS B 6301의 5.1에 따른다.

(2) 토출량

토출량은 KS B 6301의 5.2에 다른다.

(3) 회전수

회전수는 KS B 6301의 5.3에 따른다.

(4) 축동력

축동력은 KS B 6301의 5.4에 따른다.

(5) 운전 상태

운전 상태는 KS B 6301의 5.6에 따른다.

(6) 내수압

원칙적으로 최고 토출압력의 1.5배의 압력으로 3분간 이상 시행하고

누수등의 이상이 없어야 한다. 다만, 수압시험은 1.5Kgf/cm2 를 최저로 한다.

6. 검사 방법

펌프의 검사 방법은 KS B 6301의 9에 따른다.

7. 도 장

(1) 제품의 녹 및 오염물질이 발생하기전에 방청을 실시 하여야 한다.

(2) 도장할 표면에 유분,수분,먼지등의 이물질을 완전히 제거해야 한다.

(3) 조립후 도장이 불가능한 것은 조립전에 충분히 도장하여 조립한다.

(4) 본체 및 내부에는 방부 프라이마를 도장후 에나멜로 도장한다.

(5) 펌 프 : 청녹색

(6) 모 터 : 청녹색