# 펌프제작시방서

# 제작일반 시방서

# 제작되는 펌프는 시방서에 의함을 원칙으로 하고 시방서에 명시되지 않은 사항은 당사 표준규격에 의해 제작한다.

# 자재부품은 한국산업규격(K.S.)에 의함을 원칙으로 하며 한국산업규격에 미지정된 것은 당사 표준으로 한다.

# 본 시방서에 명시 되지 않은 사항중 필요하다고 인정될 때는 쌍방의 합의 하에 제작한다.

# 모든 단위 및 기기의 치수는 미터법에 의한다.

# 각종 시험은 한국산업규격(K.S.)에 의거 아래 시험 항목을 당사 시험장에서 귀사 기술자 입회하에 실시하여 합격을 판정합니다.

# 외형점검(펌프 외형 및 조립상태 확인)

# 수압시험 : 펌프 케이싱 수압시험은 시방 총 양정의 1.8배 이상의 압력을 3분간 가하여 각 부에 이상이 없는가를 확인한다.

# 성능시험 : 펌프의 성능시험은 KS B 6301(원심펌프 및 축류 펌프 시험방법), KS B 6302(펌프 유량 측정 방법), KS B 6360(펌프의 소음 레벨 측정 방법)에 의하여 토출량, 양정 및 펌프 회전수, 펌프 축동력의 운전상태를 확인한다.

# 펌프의 효율은 KS B 7501의 규정에 따른다.

# 보증

# 납품후 1년 이내에 당사의 설계제작, 불량에 의해 하자가 발생 하였을 경우 최대한 아프터 써비스를 해주는 것을 원칙으로 한다.

# (단, 취급 부주의나 부식은 제외함)

# 펌프제작 세칙

# 펌프재료

| 순번 | 부 품 명 | 재 질 | 관련규격 | 비 고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 펌프 본체 | GC 200 | KS D 4301 |  |
| 2 | 임펠러 | GC 200 | KS D 6024 |  |
| 3 | 베어링 하우징 | GC 200 | KS D 4301 |  |
| 4 | 보올 베어링 | STB | KS D 3525 | KS B 2023, 2024에 준한 제품 |
| 5 | 베어링 커버 | GC 200 | KS D 4301 |  |
| 6 | 주축 | SM 45C | KS D 3752 |  |
| 7 | 키이 | SM 45C | KS D 3752 |  |
| 8 | 라이너링 | BC 6 | KS D 6024 |  |
| 9 | 임펠러 너트 | SS 400 | KS D 3503 |  |
| 10 | 패킹누르개 | BC 6 | KS D 6024 |  |
| 11 | 마중물 깔대기 | 합성수지 |  |  |
| 12 | 콕류 | BC 6 | KS D 6024 |  |
| 13 | 공통베드 | SS 400 | KS D 3503 |  |
| 14 | 축이음 | GC 200 | KS D 4301 |  |
| 15 | 패킹박스 | GC 200 | KS D 4301 |  |

# 펌프몸체(CASING)

# 펌프 본체는 내외면이 평활하고 유해한 블로우 홀(BLOW HOLE) 균열 및 편육등의 결점이 없어야 한다.

# 펌프 본체에는 공기 배기구멍, 물빼기 구멍, 마중물 구멍 및 필요에 따라 압력계용 구멍을 설치한다. 다만, 마중물 구멍이 와류실의 최정상부에 있어 공기 빼기 구멍을 겸용할 수 있는 것은 공기 빼기 구멍을 생략한다.

# 펌프 본체(흡입카바 또는 토출, 중간 케이싱 포함)의 라이닝을 고정시켜 운전중 회전하지 못하게 한다.

# 임펠러는 평형구멍을 가져야하며 패킹박스 안쪽이 운전중 대기압 이하로 되는 구조의 것에는 패킹박스(PACKING BOX)에 봉수링을 달아주어야 한다.

# 패킹은 정사각형을 사용하며 기밀을 유지하도록 한다.

# 패킹누르개(PACKING GLAND)를 케이싱에서 멀리하였을 때 패킹누르개가 스터드 볼트에서 풀려나오고 패킹박스와의 간격이 축지름 이상에서 패킹을 바꿔 끼우기 쉬운구조로 한다.

# 케이싱 플랜지는 펌프사양에 준하여 결정하며 K.S. 규격에 의함을 원칙으로 한다.(표준은 KS B 1511)

# 임펠러(IMPELLER)

# 임펠러의 정적 바란스는 양호하여야 한다.

# 임펠러의 보스(BOSS)길이는 공경의 1배이상이 되어야 한다.

# 임펠러의 바깥지름, 미끄럼부, 보스의 구멍 및 보스의 양끝면은 기계가공은 반드시 하여야 한다.

# 임펠러 내부는 최대한 매끈하게 다듬질 하여야 한다.

# 임펠러와 라이너링의 간격은 다음 표에 의함을 원칙으로 한다.

| 라이너링의 반지름 | 최대간격(지름으로) |
| --- | --- |
| 50이하 | 0.35 |
| 50 초과 63 이하 | 0.38 |
| 63 초과 80 이하 | 0.40 |
| 80 초과 100 이하 | 0.42 |
| 100 초과 120 이하 | 0.45 |
| 120 초과 160 이하 | 0.50 |
| 160 초과 200 이하 | 0.56 |
| 200 초과 250 이하 | 0.63 |

# 주축

# 주축의 지름은 다음 식으로 산출한 값 이상으로 한다.

# D = k3/4(L/n) (㎜)

# 여기서 L : 축동력 (㎾)

# N : 회전수 (rpm)

# K : KS D 3752 (기계 구조용 탄소강재)의 SM 30 C인 경우 116

# KS D 3706 (스테인레스 강봉)의 STS 403인 경우 116

# 임펠러와 커플링은 주축에 견고하게 결부시킨다.

# 주축에 나사가 있을 때 그 나사의 방향은 기동할 때 또는 운전 중에 너트가 풀리지 않는 방향으로 하거나 와셔나 너트 기타 방법으로 돌지 않도록 하게 한다.

# 주축에는 물이 베어링에 흘러 들어가지 않도록 물막음 홈이나 물막음턱 또는 기타 방법을 강구해야 한다.

# 일반사항

# 축이음은 플랜지형 플렉시블 축이음으로 하고 운전중 커플링 간의 간격은 3 – 5mm로 한다.

# 공통베드의 펌프와 전동기는 앉을 자리의 고정차이는 무방하나 펌프의 중심과 모터 중심을 일직선상에 놓도록 하며 직결에 있어 부득이한 경우는 라이너를 삽입하도록 한다.

# 다단 펌프의 경우 베어링 하우징 내의 보올 베어링이 운전시 과열을 막기 위하여 수냉 시킬 수 있도록하여 연속 가동시에도 베어링 냉각으로 수명을 지속시킬 수 있다.

# 주축너트(SHAFT NUT)는 회전방향과 반대로 조여지게 한다.

# 회전방향은 전동기축에서 보아 시계회전방향으로 한다.

# 예비품 및 부속품

# 마중물 깔대기 및 콕크(PRIMING FUNNEL COCK) 	: 1 조

# 드레인 플러그 (DRAIN PLUG)			: 1 개(각단수별)

# 공통베드(COMMAND BED)			: 1 조

# 축이음(COUPLING)				: 1 조

# 상 플랜지(FLANGE)				: 1 조

# 축이음 가이드(COUPLING GUIDE)		: 1 조

# 도장

# 제품의 녹 및 오염물질이 발생하기 전에 방청을 실시하여야 한다.

# 도장할 표면에 유분, 수분 먼지등의 이물질을 완전히 제거해야 한다.

# 조립후 도장이 불가능한 것은 조립전에 충분히 도정하여 조립한다.

# 본체 및 내부에는 방부 프라이마를 도장후 에나멜로 도장한다.

# 펌프 : 청녹색

# 모터 : 청녹색

# 베드 : 청녹색