소 방 엔 진 펌 프

조작 및 취급 설명서

- 운전 전 점검

- 엔진 윤활유 점검

엔진 오일은 엔진내에 모든 기관의 운동 부분을 순조롭게 움직여 주는

중요한 역할을 하므로 항상 청결 및 점검으로 규격에 따라 보충 및 교환

하여 기관의 마모 및 고장을 미연에 방지해야 한다.

1-1상세사항은 별첨의 엔진취급 설명서의 윤활계동 및 기타 사항을 숙

지 할 것

1-2 엔진오일 교환시기

- 최초 운전시 : 50시간 운전후

- 2차오일 교환시 : 100시간 운전후

- 정상 운전시 : 250 시간마다 교환

- 냉각수 점검

항상 라지에타에 냉각수 상태를 점검하여야 하며 부족되거나 녹물이 많이 포함되면 교체 및 보충 하여야 한다.

냉각수는 가능한 불순물이 포함되지 않은 깨끗한 물이 좋으며, 특히, 동절기에는 (10월부터 4월까지) 부동액을 약 3:1 정도 주입해야 한다.

- 연료계통 및 연료점검

연료는 규정된 양질의 경유를 사용해야 하며 불순물 및 물이 섞여서는 사용할 수 없다.

불량연료는 엔진 연료계통의 부란자 및 노즐의 고장 및 불량요인이 되며 물이 포함된 연료는 엔진의 성능 저하 및 가동정지의 요소가 된다.

또한, 운전중 연료가 부족하여 공기가 연료계통에 들어가면 엔진이 정지되며 재시동이 잘 안되므로 각 휠타 및 계통의 공기를 제거한 후 운전하여야 한다.

- 참고 :  엔진 취급 설명서의 연료장치를 참고하십시오.

- 밧데리 상태 및 결선상태 확인

밧데리의 충전 및 결선상태는 엔진시동 및 운전에 전원이 되므로 항상 충분히 충전되어 있어야 하며 수시로 비중을 측정 적정비중을 유지하여야 한다.

- 최대충전 전압 : 24V * 1.3 = 31V (충전기 전압계 지시됨)

- 정상충전 전류 : 10 A 이하.

- 양수펌프 엔진 볼트 조임 상태 확인

엔진펌프에는 각종 볼트조임이 있으므로 기관 및 기타 부분의 취부볼트 및 부품의 검속상태가 풀리거나 단선되기 쉬우므로 항상 점검 확인하여 운전 중 사고가 발생되지 않도록 미연에 방지해야 한다.

- 판넬계기 및 조작스위치 점검

발전기의 계기 및 조작스위치의 파손 및 고장을 확인하여 수리 및 교체 조치하여 운전중 사고를 미연에 방지해야 한다.

- 운전

- 양수펌프 엔진의 모든 스위치가 OFF 상태임을 확인한 후 엔진 주위의 안전을 확인한다.

※ 참고: 엔진이 노후되면 동절기에는 정상상태에서 시동이 잘 안 걸리므로 오버홀 하여야 하는 것이 원칙이나 보링전 운전하여야 할 경우 에텔을 구입하여 에어크리너 입구에 조금씩 분사하여 시동을 하면 된다.

특히, 주의할 것은 너무 많이 에텔을 분사하면 엔진이 과대폭발로 파괴되는 경우가 있으니 작은량을 조정하여 사용해야 한다.

- 저속운전이 순조롭게 진행되면 엔진운전반의 엔진오일 압력계가 3.5~ 4.5KG/CM2 으로 정상상태 유지함을 확인해야 한다.

- 주요 기기류 및 기능

- 엔진 운전반 주요기기

- 엔진 회전 속도계 (TACHO METER & RPM METER)

엔진의 1분간의 회전수를 지시하면 다음과 같다.

정상운전 : 1800RPM

- 냉각수 온도계 (WATER TEMPERATURE GAUGE)

운전중인 엔진내에 순환되는 냉각수의 온도를 표시하는 계기로 정상 운전시의 온도는 75~85℃가 정상 상태이다.

* 주의 : 운전중 냉각수 온도가 95℃ 이상 상승하면 엔진이 과열로 사고의 원인이 되므로 즉시 엔진을 정지시켜야 한다.

- 엔진 윤활류 압력계 (OIL PRESSURE GAUGE)

운전중의 엔진내의 각 기관에 오일펌프에 의하여 강제로 공급 순환되는 윤활유의 압력을 표시하면 다음과 같이 표시된다.

표준 회전시    :  3~4.5KG/CM2

지속 공회전시  :  0.8~1.4KG/CM2

* 주의 : 운전중 오일 압력이 0.6KG/CM2 이하로 내려가면 즉시 정지시켜야 한다.

- 축전지 충전계 (BATTERY CHARGER GAUGE)

엔진의 운전시 밧데리 충전용 알터네이터의 발전 전압을 표시하며 정상의 경우 계기의 지침은 24V에서 28V사이에 위치하게 된다.

- 냉각수 고온 표시등 (WATER HIGH TEMPERATURE LAMP)

운전중에 엔진 냉각수의 온도가 적정온도 이상으로 상승했을 경우 경고음이 울린다.

- 윤활유 압력 저하 표시등 (OIL LOW PRESSURE LAMP)

운전중인 엔진의 윤활유 압력이 적정치 이하로 저하되었을 경우 경고음이 울린다.

- 엔진 과속도 표시등 (OVER SPEED LAMP)

엔진의 회전속도가 정격 속도의 120% 이상 일 때 경고음이 울린다.

- 엔진 운전스위치 (ENGINE RUN-STOP SWITCH)

엔진을 기동 및 정지시키는 스위치로써 스위치 위치에 따라

기동 : 스위치를 본 위치에 놓으면 엔진이 기동.

정지 : 스위치를 본 위치에 놓으면 엔진이 정지.

수동운전 : 1. 수동으로 한다. 기동 S/W를 누른다.

2. 3-5 초간 엔진 예열한다.

3. 예열 후 엔진이 기동된다.

4. RPM 및 오일. 냉각계기 확인한다.

자동운전 : 1. 자동으로 한다. 호출 S/W 를 자동으로한다.

2. 압력탱크 설정치 높으면 정지, 낮으면 정지한다.

※ 엔진 시동 실패시 3회 엔진 재기동 함.

※ 실패시 부저울림. 토출 S/W를 OFF ON 한후 재시도함.

- 고장의 원인과 대책

- 엔진시동 시동모터의 작동불량

- 원인

−축전지 충전상태 불량

−축전기 케이블(CABLE)의 연결이 헐겁거나 케이블에 결함이 있을 때.

−엔진 제어방의 축전지 스위치가 OFF로 되었거나 결함이 있을 때.

−시동모터 결선회로 연결이 개방 되었거나, 케이블 또는 TERMINAL에 결함.

−보호회로 장치의 트립.

−사동회로의 잘못 결선.

- 대책

−축전기를 검사하여 재충전하고, 결함이 있으면 교환.

−케이블의 단자를 조인다.

−OFF로 되어 있으면 ON으로 놓고 결함이 있으면 교환.

−점검후 케이블, 터미널을 조인다. 결함이 있으면 교환.

−RESET BUTTON(회로복귀 스위치)을 눌러준다.

−회로를 회로도에 의해 점검한다.

- 엔진시동 모터는 작동하나 시동이 안될 때

- 원인

−연료공급 계통에 공기가 있어 연료공급이 안될 때

−엔진이 너무 차가울 때

−분사펌프의 고장

- 대책

−공기빼기를 해준다.

−예열을 충분히 해준다.

−정비공장에 의뢰한다.

- 엔진은 시동 되었으나 전압이 안나올 때

- 원인

−엔진 회전속도가 정격 속도보다 낮을 때

−볼트메타 결합

- 대책

−회전 속도를 올려 준다.

−교환한다.

- 전압의 헌팅

- 원인

−엔진 회전속도 불균일

- 대책

−분사펌프의 연료분사