# 공장시험 및 검사절차서

# 적용범위

# 이 절차서는 당사에서 제조, 판매하는 전 제품의 제품검사 및 시험방법에 대하여 적용한다.

# 검사는 검사 10일전에 감독원에게 통보하여 확정일정을 지시받는다.

# 시험 및 검사시 수검자는 자체시험 및 검사 성적서를 작성하여 감독원의 합격 판정을 받고 이를 규정에 의해 제출한다.

# 적용규정 및 규격

# 이 절차서는 다음의 규정과 규격에 따라 검사 및 시험을 적용한다.

# HYDRAULIC INSTITUTE STANDARD

# KS B 6301

# KS B 6302

# ASME PTC 8.2

# ASTM

# 시험 및 검사항목

# 시험 및 검사는 다음의 구분 및 항목에 대하여 실시한다.

# ※ 검사구분

# H : 제작사 자체검사

# W : 감리원 입회검사

# T : 제작사 검사 성적서 제출 (M : MILL SHEET 제출)

| 품 명 | 검 사 항 목 | 검 사 구 분 | 수 검 장 소 | 비 고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 주문주 | 제작자 |  |  |
| 전품목 공통 | 재료검사 | T | H | - |  |
|  | 부품검사 | T | H | - |  |
|  | 수압검사 | W | H | 제작회사 |  |
|  | 성능시험 | W | H | 제작회사 |  |
|  | 운전시험 | W | H | 제작회사 |  |

# 검사방법

# 검사는 다음과 같은 절차에 따라 시행한다.

# 수압검사

# 수압시험은 H.I.STANDARD에 의거 압력으로 적어도 3분간 시행하고 각부의 누수등이 없어야 하며, 시험 양액은 0 - 40℃의 청수를 사용한다.

# (압력단위 : ㎏/㎠)

| 펌 프 명 | 시 험 압 력 |
| --- | --- |

# 밸런싱 시험

# 밸런싱 시험은 KS B 0612 “회전기기의 평형도 표시 방법”에 의거 임펠러 또는 회전기기에 대하여 적용하며, 불평형량 및 위치가 자동 측정되는 수평 밸런싱 기계에서 실시한다. 평형도 작업은 불평형값이 평형도의 등급과 주어진 사용 최고 회전수의 수정면 편심 허용치내에 만족할 때까지 반복하여 실시한다. 평형도 판정기준은 KS B 0612의 평형도 권장 등급 G 6.3이하이어야 한다.

# 펌프 성능시험

# 펌프 성능시험은 KS B 6301의 원심펌프, 사류펌프의 시험 및 검사방법, KS B 6302의 펌프 토출량 측정방법, HI STANDARD를 기준하여 시행하며, 검사항목 및 판정 기준은 다음과 같다.

| 검사항목 | 판 정 기 준 | 검사방법 |
| --- | --- | --- |
| 총양정 및 토출량 | 규정 총양정에 있어서 토출량은 규정 토출량이나 규정토출량 이상이어야 한다. 총양정 또는 토출량의 허용범위가 제한되어 있는 경우는 다음 한쪽을 만족시켜야 한다. 규정 총양정에 있어서 토출량은 규정 토출량의 95 – 110% 사이에 있다. 규정 토출량에 있어서 총양정은 규정 총양정의 97 – 106% 사이에 있다. | 압력 센서 진공 센서 전자 유량계 |
| 회전수 | 회전수는 KS C 4202의 저압 3상 유도전동기 및 KS C 4202의 고압 3상 유도전동기에 명시된 전부하 슬립을 참조한다. | 광전자식 회전계 |
| 축동력 | 규정 토출량에서 규정동력을 초과해서는 안된다. | 파워메타 (전류,전압,역률) |
| 운전상태 | 규정총양정에서의 펌프효율이 보증효율 (ηn%)보다 낮을 경우는 보정효율 (6 – 0.05ηn%) 이내일 것. | 펌프효율 (이론동력/축동력) × 100 |

# 베어링 온도시험

# 베어링 온도는 규정의 운전상태에 있어서 시험하며 최초 기동운전후 30분 간격으로 측정하고 베어링의 허용 최고온도 및 허용 상승온도는 아래에 따른다.

| 윤 활 방 식 | 판 정 기 준 | 검 사 방 법 |
| --- | --- | --- |
|  | 허용상승온도 | 허용온도 |  |
| 자연 냉각식 보통 윤활유 | 주위온도 +40℃ | 75℃ | 표면온도계 |
| 자연 냉각식 내열성 윤활유 | 주위온도 +55℃ | 75℃ |  |

# 진동 및 소음시험

# 진동 및 소음 측정은 규정 토출량 +10% 이내에서 규정 속도의 운전상태로 실시하며, 진동의 진폭과 소음은 다음의 한계값을 초과해서는 안된다.

# 진동

| 회전수(rpm) | 진동치(µm) | 검 사 방 법 |
| --- | --- | --- |
| 1800rpm | 48이하 | 진동계 |

# 주1) 입형펌프 : 펌프 성능 시험시 MOTOR의 BEARING HOUSING에서

# 3방향으로 측정

# 주2) 그래프 참조

# 소음

# 규정 운전상태에 있어서 이상소음이 있어서는 안되며 그 기준치는 아래에 따른다.

| 측 정 방 법 | 소음기준치 | 검사방법 |
| --- | --- | --- |
| 장비표면으로부터 1m 거리 및 1.2m 높이에서 측정 | 85dB | 소음계 |

# 외관 및 외형치수 검사

# 외관검사

# 각 부품은 물론 전체를 보았을 때 해로운 결함이 없어야 한다.

# 도면 및 Data Sheet에 표시한 부속품등의 취부상태를 검사한다.

# 외형치수 검사

# 2-1 주요부품, 케이싱, 임펠러, 주축, 베어링 하우징의 중요치수에 대하여 조립된 단체치수 검사를 행하며, 도면 치수와 이상유무를 확인한다.

# 2-2 도면 치수에 허용공차가 명시되지 않은 부분은 일반공차에 준한다. (표 3)

# 2-3 부품 전체 조립후 외형치수 검사를 행한다.

| 회주철품의 치수 허용공차 | 기계가공품의 치수 허용공차 | 용접구조물의치수허용차 |
| --- | --- | --- |
| 기준치수 | 허용차 | 기준치수 | 허용차 | 기준치수 | 허용차 |
| 0 – 120 121 – 250 251 – 400 401 – 800 801 – 1600 1601 - 3150 | ±1.5 ±2 ±3 ±4 ±6 ±10 | 0.5 – 2 2 – 5 6 – 30 31 – 120 121 – 315 316 – 1000 1001 – 2000 2001 - . | ±0.1 ±0.1 ±0.2 ±0.3 ±0.5 ±0.8 ±1.2 ±2.0 | 50 – 80 81 – 120 121 – 180 181 – 250 251 – 315 316 – 1000 1001 – 3000 3001 – 6000 6000 - . | ±1 ±1.2 ±1.4 ±1.8 ±2 ±4 ±6 ±8 ±10 |
| 주강품의 치수허용차 |  |  |  |  |
| 기준치수 | 허용차 |  |  |  |  |
| 0 – 120 121 – 315 316 – 630 631 – 1250 1251 – 2500 | ±4.5 ±6 ±9 ±12 ±22 |  |  |  |  |

# ※ 관련규격 : KS B 0411 : 주철품의 보통 허용 공차

# KS B 0418 : 주철품의 보통 허용 공차

# KS B 0412 : 절삭가공치수의 보통허용공차

# 도장검사

# 도장검사는 조립된 펌프 모타에 대해 적용하며, 검사방법 및 판정기준은 도장절차서 사양을 만족하여야 한다.

# 포장검사

# 포장검사는 펌프와 전동기가 조립된 상태에서 시행하며 검사방법 및 절차는 운반, 포장 및 취급 절차서에 따른다.

# 기타

# 1. 입회검사는 공장시험 및 검사계획에 따라 실시한다.

# 2. 위사항은 일반적인 펌프 시험에 대한 검사 기준이며, 고객과의 별다른 합의가 없을시에만

# 위 내용들에 맞게 시험을 실시함을 기준으로 한다.

# 3. 고객과의 합의된 검사 기준이 계약상에 성립될시 고객과의 합의된 검사기준을 우선으로

# 적용하여 검사를 실시한다.